Präambel:

Diese herstellerneutralen Vortexte für Ausschreibungen dokumentieren in einer realisierbaren und leicht verständlichen Weise grundlegende  Anforderungen an Automationssysteme,  basierend auf dem neuesten Stand der Technik.  Dabei werden konsequent die Interessen und Anliegen von Nutzern, Betreibern und Investoren  bezüglich Funktionalität und Lebenszyklus in unmissverständlicher Textform  umgesetzt.

Die beschriebene Technik ist optimiert bezüglich „No Risk, No Limits“ in Liegenschaften.  Dies führt bei  konsequenter Umsetzung zu „Peace of Mind“  für Nutzer, Betreiber und Investoren; von der Inbetriebnahme bis zur Stilllegung nach jahrzehntelangem Betrieb.

1. MSR- und Automationsgeräte	2

2. Kommunikation und Netzwerk	3

3. Bedienen/ Beobachten/ Visualisieren	4

4. Betrieb und Wartung	5

5. Erweiterbarkeit	6

6. Abfragen	7

Angebotsgrundlage

Ziel der Ausschreibung ist es, dem Anlagenbetreiber eine technische Ausrüstung zu definieren, die höchste Betriebssicherheit und Zukunftsfähigkeit des Objektes zu gewährleisten. Das heißt Offenheit und Flexibilität in alle Richtungen, basierend auf den allgemeingültigen Technologiestandard.

Um diese Ziele hinreichend erfüllen zu können, werden nachfolgend die Mindestanforderungen an das Automationssystem festgelegt.

Das Automationssystem muss alle nach DIN ISO 16484 definierten Geräte und Funktionen abdecken. Die funktionellen Bestandteile sind nachfolgend in einzelnen Positionen der Ausschreibung dargestellt.

1. MSR- und Automationsgeräte

Für Lebenszyklen länger als 15 Jahre und hoher Zuverlässigkeit sind die Automationsgeräte in industrieller Qualität nach IEC- Norm 61131-2 auszuführen.

An einem Controller (CPU) des Automationssystems müssen über verschiedenste zentrale digitale und analoge Interface Module (E/A-Ebene) je nach Leistungsklasse bis zu 1024 physikalische Datenpunkte unter Behalt des vollen Funktionsumfanges realisierbar sein.

Die gesamte E/A-Ebene muss so konzipiert sein, dass gezogene oder defekte Module nicht die verbleibende E/A-Ebene in Ihrer Arbeitsweise behindern oder sogar zu einem Systemausfall führen können.

Die verwendeten Montagematerialen im Schaltschrank (z.B. DIN Tragschienen, Klemmen) dürfen keinen Einfluss auf die Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und Normen haben.

Die Baugruppen werden je nach Anforderung an die E/A-Ebene spezifiziert. Dazu steht eine Vielzahl verschiedenster Funktionsmodule zur Verfügung.

Die flache oder tiefe platzsparende Bauform dieser Module ermöglicht je nach örtlichen Gegebenheiten eine flexible Montage  der E/A- Ebene.

Durch dezentrale handelsübliche E/A-Module ist das System über Standardschnittstellen wie CAN, TCP/IP oder Profibus ausbaufähig.

Als Standard müssen für verschiedenste Kommunikationsaufgaben folgende Schnittstellen on Board einer CPU des Automationssystems zwingend vorgehalten werden:

- Ethernet

- USB

- RS232/485/422

- Optional müssen mindestens 2 Interface Module für weitere serielle Schnittstellen realisiert werden können.

Jede CPU muss über eine steckbare handelsübliche Batterie verfügen, die das Anwenderprogramm und Daten bis zu 3 Jahre sichert.

Das Automatisierungsgerät muss ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stellen, um Dokumentationen, Applikationen und Bedienungsanleitung ablegen zu können.

Dazu muss jede CPU intern über bis zu 1MB Arbeitsspeicher verfügen. Der Arbeitsspeicher muss bis zu 4GB erweitert werden können.

Dazu dient ein Flash-Interface (max. 4MB) und Standard SD-Karten (max. 1GB), die auf ein oder mehreren Steckplätzen einer CPU verfügbar sein müssen.

# 2. Kommunikation und Netzwerk

Eine effiziente Vernetzung komplexer  Infrastrukturen erfordert gewerk- übergreifende, leistungsstarke Funktionen und Komponenten in dem Automationssystem.

Das Netzwerk des Automationssystems muss sich im vollen Funktionsumfang für diverse Kommunikationsaufgaben in ein Intranet bzw. Internet über Virtual Privat Network (VPN) einbinden lassen.

Diese Anbindung kann als VPN-Tunnel über DSL, ISDN, GPRS, oder als analoge Einwahl erfolgen.

Dazu muss das Automationssystem über folgende IP- Protokolle verfügen:

- HTTP (Hyper Text Transfer)

- FTP (File Transfer Protokoll)

- DHCP (Dynamic Host Configuration)

- PPP (Point to Point)

- DNS (Domain Name System)

- SNTP (Simple Network Time)

- SMTP (Simple Mail Transfer)

- SNMP (Simple Network Management)

Für die Kommunikation des Automationssystems von der Managementebene bis hin zur Feldebene, müssen folgende marktgängigen Protokolle und Busspezifikationen wahlweise kombinierbar auf einer CPU bereitgestellt werden:

- BACNet/IP (BTL zertifiziert als B-BC)

- CAN

- DALI

- EnOcean

- KNXnet/IP  (EIBnet/IP)

- LON/IP

- M-Bus (Energiezähler)

- MOD-Bus TCP/RTU/ASCII

- MP-Bus (Belimo)

- MPI (Siemens)

- N2-Bus (JCI)

- OPC

- P-Bus (Siemens PRU / PRV)

- Profibus DP/FMS

- S-Bus (Saia)

Die CPU muss über einen integrierten Web-Server verfügen, der über ein standardisiertes CGI Interface verfügt.

Der allgemein bekannte Web- Services muss auf alle Ressourcen und Betriebsfunktionen der CPU zugreifen können.

# 3. Bedienen/ Beobachten/ Visualisieren

Bedienen und Beobachten muss über Systemgrenzen hinweg möglich sein. Proprietäre HMI- Bediensysteme sind daher in Neuanlagen nicht zugelassen. Die Bedienapplikation muss sich auf dem lokalen internen Web- Server der jeweiligen CPU befinden.

Die Bedienapplikation muss folgende Funktionen beinhalten:

- Vollgraphische Oberfläche

- Alarmhandling

- Trenddarstellungen

- Email Versand mit Anhängen bis 1MB

Zur Erstellung der Web- Seiten mit allen dynamischen Inhalten muss der Hersteller ein Werkzeug anbieten, welches ohne Kenntnisse der HTML Syntax bzw. Programmierkenntnisse anwendbar ist.

Als lokale Bedienerführung ist ein touchfähiges Web- Panel vorzusehen. Diese müssen beliebig den CPUs zu zuordnen sein. Die damit verbundene Anzahl und Größe  der Displays (3,5“– 15“ in VGA /SVGA Auflösung) ist den örtlichen Erfordernissen anzupassen.

Um auch bestehende Systeme ohne industrielle Ethernet Technik in das Bedienkonzept einzupflegen zu können, muss das Web- Panel über folgende Spezifikationen on Board verfügen:

- TCP/IP, USB, RS232/485

- PS2 / SPI-Port

Optional:

- Web- / FTP- Server

- Optional Browser

- Logik- Controller als Gateway zu bestehenden Proprietären Bus- Systemen.

Die Kopplung des Automationssystems an eine Managementebene muss über ein eigenes oder marktübliches freies Datenbank basierendes System möglich sein. Dazu müssen alle im Vorfeld beschriebenen Kommunikationswege zur Verfügung stehen.

# 4. Betrieb und Wartung

Für Betrieb und Wartung ist ein Maximum an Betriebssicherheit ohne hoch qualifiziertes Fachpersonal zu gewährleisten. Dies ermöglicht, unter Einsatz von allgemein gültigen Softwarestandards und ohne spezielle Werkzeuge, schnelle und unabhängige Serviceeinsätze.

Die geforderte isolierte, steckbare Modularität des Automationssystems gewährleistet eine einfache Erweiterbarkeit, Wartung, und Austausch einzelner Baugruppen.

Das Anwenderprogramm incl. aller Systemkonfigurationen muss daher auch ohne Programmierwerkzeug durch Stecken eines Backup- Flash geladen werden können.

Durch modernste IT-Technologie muss sich die Visualisierung wie ein Internetauftritt darstellen. Durch einen frei verfügbaren grafischen Web- Browser (z.B. Micro- Browser, Internetexplorer oder die Freeware FireFox, etc.) kann auf den jeweilig integrierten Web- Server der CPU zugegriffen werden.

Das handelübliche EDV-System verfügt dabei über ein beliebiges Betriebssystem.

Der Datenaustausch mit dem Automationssystem hat über die jeweilig integrierten FTP- Server zu erfolgen. Dazu reichen kostenfreie Standard Software- Tools wie z.B. FileZilla aus. Mit Hilfe des File- System können alle Anwenderprogramme, Web- Applikationen für HMI, Rezepturen, Trenddaten (Excel-Format .csv) und Dokumentationen aller Art (z.B. pdf) direkt auf alle verfügbaren Speichermedien des jeweiligen Controller abgelegt werden.

Alle sicherheitsrelevanten Zustände der Anlage können über den integrierten email- Client der SPS mit beliebigen Anhängen, bis 1MB aus dem File- System, direkt an einen oder mehrere Empfänger versendet werden.

Aus Sicherheitsgründen ist immer ein vollwertiges aktuelles Projekt Backup des Automationssystems auf die Speicher der Controller abzulegen. Über den jeweiligen FTP- Server der CPU müssen die passwortgeschützten Daten jederzeit für den Betreiber abrufbar sein.

Die Batterie muss ohne Werkzeug oder Öffnung der CPU austauschbar sein. Zusätzlich ist eine Programm- und Datenspeicherung über ein weiteres Nullspannungssicheres Medium für mind. 8 Stunden zu gewährleisten.

# 5. Erweiterbarkeit

Zukünftige Anforderungen an Energieverbrauch, Normen, Protokollen, neuen Technologien usw. müssen in das Automationssystem eingepflegt werden können, ohne komplette Controller des Automationssystems austauschen zu müssen. Dadurch wird hohe Investitions- Sicherheit für die Zukunft gewährleistet.

Die Anwenderprogramme müssen daher  auf-, seit- und abwärts kompatibel zu anderen, älteren und neueren Baureihen und Systemen mit größerer oder kleinerer Kapazität sein.

Der Programmdownload muss über alle zuvor geforderten Standard- Schnittstellen möglich sein. Dazu wandelt ein Interpreter hardwareunabhängige Applikationsprogramme in hardwareabhängigen Maschinencode um. Bestehende modulare Systeme sind somit problemlos erweiterbar und mit dem Programmiertool neuester Version bearbeitbar.

Für das Datenhandling mit handelsüblichem .NET, JAVA fähigen Windows-/ Linux- oder MAC- Applikationen muss mit dem Automationssystem via HTTP oder FTP ein Web-konformer Steuerungszugriff über die CGI- Schnittstelle möglich sein.

Je nach Wunsch können dem Betreiber alle Engineering- Tools zum Warten und Erweitern der Anlagen- Konfiguration frei zugänglich gemacht werden.

Der notwendige Schulungsaufwand muss im Vorfeld vereinbart werden.

Das Engineering von infrastrukturellen Anlagen muss daher effizient und komfortabel realisiert sein.

Dazu dienen entsprechende Softwaretools und Editoren, die den Anwender in der Erstellung von Applikationen unterstützen ohne tiefgreifende Kenntnisse in den zuvor beschriebenen Mindestanforderungen zu besitzen.

Alle Automationsobjekte (z.B. Pumpe) und Automationsvorlagen (z.B. Heizkreis)sind auf allen Ebenen für Programmieren, Parametrieren, Bedienen, Überwachen und Managen durchgängig.

Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass Datenpunkte nur einmal erzeugt werden und Anlagenteile beliebig oft reproduzierbar sind.

Dies reduziert erheblich Engineering- Aufwand und Fehlerquoten.

Die Tools weisen demnach folgende Merkmale auf:

- Symbole und Ressourcen mit automatisierter Gruppenadressierung und Klartextzuweisung

- Funktionsbausteine für alle gängigen Grundfunktionen und Rechenarten (Binär, Integer und Fließkomma)

- Funktionsbibliotheken für Spezialanwendungen wie Bauer Optimierungstechnik, Email/ SMS Versand, Trendaufzeichnungen, File- System

- Automationsbibliotheken für gängige HLK- Anwendungen wie z.B. Heizkreis, Lüftung, Kesselanlage

- Bedien- und Grafik- Objekte in 2/3D Optik adaptierbar

- Komplette Anlagenbilder für gängige HLK- Anwendungen adaptierbar

- Erstellen eigener Funktionsbausteine,  Bibliotheken und Objekte

# 6. Abfragen

Die nachfolgenden Abfragen sind wahrheitsgemäß und verbindlich auszufüllen. Nicht Zutreffendes bitte durchstreichen.

Ein [NEIN] führt NICHT automatisch zum Ausschluss des Verfahrens.

Sind die Automationsgeräte nach IEC- Norm 61131-2 ausgeführt und frei programmierbar?

[JA]	[NEIN]

Ist das Automationssystem modular steckbar aufgebaut und erweiterbar?

[JA]	[NEIN]

Führen fehlende bzw. defekte E/A-Module nicht zu einem Systemausfall?

[JA]	[NEIN]

Werden beim Batterietausch die Daten über ein weiteres nullspannungssicheres Medium noch mindestens 8 Stunden gehalten?

[JA]	[NEIN]

Ist die Systemkonfiguration und das Anwenderprogramm über Backup- Flash ohne Programmiertool ladbar?

[JA]	[NEIN]

Gibt es eine durchgängige kompatible Anwendersoftware für alle alten, neuen und zukünftigen Baureihen des Automationssystems?

[JA]	[NEIN]

Verfügt das interne Betriebssystem der CPU über:

HTTP- Server?		[JA]	[NEIN]

SMTP- Client? 		[JA]	[NEIN]

FTP- Server? 		[JA]	[NEIN]

SD- Flashcard? 		[JA]	[NEIN]

File- System? 		[JA]	[NEIN]

CGI Funktionalität? 	[JA]	[NEIN]

Ist das Automationssystem im Intranet/Internet vollständig integrierbar?

[JA]	[NEIN]

Sind pro CPU mehr als 5 verschiedene Bus- Protokolle verfügbar?

[JA]	[NEIN]

Verfügt das Automationssystem ausschließlich über Proprietäre HMI- Bedienkonzepte?

[JA]	[NEIN]