Neue Kriterien zur Kennzeichnung von RLT-Geräten im Rahmen der Energieeffizienzzertifizierung des Herstellerverbands Raumlufttechnische Geräte e. V.

Einteilung der Klassen auf Basis der neuen europäischen Norm EN 13053 A1:2010

Aufgrund der neu erschienenen und geänderten EN 13053 A1 hat der Herstellerverband Raum-lufttechnische Geräte e. V. die Kriterien zur Kennzeichnung der Energieeffizienz von RLT-Geräten zum 01.07.2011 dem neuen Stand der Technik angepasst.

Die beiden Tabellen zweigen die unterschiedlichen Kriterien im Vergleich:

Tabelle 1: Bisheriger Stand der Technik auf Basis der EN 13053 aus dem Jahr 2007

Die Änderungen zur EN 13053 berücksichtigen die höheren Anforderungen an die Wärmerück-gewinnung und berechnen sich aus den Leistungsdaten der EN 308. Damit liegen als Eckparameter die Außenlufttemperatur mit + 5 °C und die Ablufttemperatur mit + 25 °C als Bezugstemperaturen (trockener Betriebszustand) fest.

Da Hilfsenergien zum Betrieb der WRG zwingend erforderlich sind, kann der neu definierte energetische Wirkungsgrad der WRG aus den thermischen und den elektrischen Leistungen hergeleitet werden. Würde keine Hilfsenergie zum Betrieb der WRG benötigt werden, wäre der Temperaturübertragungsgrad gleich dem neuen Wirkungsgrad der WRG. Er stellt also eine zusammengesetzte Größe aus dem Temperaturübertragungsgrad (Φ) und der Leistungsziffer (ε) dar:

ηWRG = Φ • (1 – 1 / ε)

oder:

ηWRG = Φ • (1 – Pel / QWRG)

Der große Vorteil dieses kombinierten Werts (η) ist aber die Berücksichtigung des gegenseitigen Einflusses der thermischen und elektrischen Leistungen (Φ und ε) in nur einer einzigen Kennzahl.

Mit der neuen EN 13053 wurden die Anforderungen an die WRG deutlich erhöht. Bisher lag die mittlere Rückwärmzahl bei rund 53 %, um den Stand der Technik (H3) einzuhalten. Jetzt muss ein Rückwärmzahl von ca. 57 % nachgewiesen werden, um die gleiche Klasse zu erreichen. Um die höheren Effizienzklassen A oder A+ zu erreichen müssen die mittleren Rückwärmzahlen sogar um rund 15 bis 23 % gesteigert werden.

Tabelle 2: Neuer Stand der Technik auf Basis der EN 13053 aus dem Jahr 2010

Die aufgenommene elektrische Leistung des Ventilator-Antriebssystems wurde in die neue Ergänzung zur EN 13053 ebenfalls neu mit aufgenommen und nun durch P-Klassen im Verhältnis zu einem Referenzwert festgelegt. Allerdings ergeben sich mit diese Definition keine Änderungen zum bisherigen Zertifizierungssystem.

Um die Druckverluste der einzelnen Komponenten gering zu halten wurde auch bisher die Luftgeschwindigkeiten im RLT-Gerät limitiert, da mit der Luftgeschwindigkeit der Differenzdruck und damit der Energiebedarf der Komponenten wesentlich beeinflusst wird.

Die bisherige Einteilung der Klassen nach EN 13053: 2007 in 0.5 m/s Schritten zwischen 1,5 und 3,5 m/s war allerdings zu grob, weshalb in der neuen EN 13053 auch die Geschwindig-keitsklassen neu eingeteilt wurden.

Mit dieser Klasseneinteilung ist vor allem im Bereich der niedrigen Luftgeschwindigkeiten eine sinnvolle Unterscheidung einfacher zu finden.

In Deutschland bewegen sich heute die Luftgeschwindigkeiten in RLT-Geräten auf einem erfreulich geringen Niveau und liegen üblicherweise in der Klasse V6 bis V2.

Gleichzeitig wurden aber die Anforderungen damit insbesondere in der Klasse A+ gegenüber der alten Klasseneinteilung deutlich erhöht.

Brücken, den 30.07.2011						           Dr.-Ing. Christoph Kaup

stellv. Vorstandsvorsitzender / Obmann für Technik

Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V.

# Footnotes

EN 13053 A1: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten; Deutsche Fassung EN 13053 Amendment:2010-11

DIN EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten; Deutsche Fassung EN 13053:2007-9